Проєктування індустріальних інтернет речей

Конспект лекцій

Спеціальність 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

3 курс

Зміст

Лекція 1. Архітектура IIoT-систем та вимоги до них	3

Лекція 2. Протоколи IIoT та edge-шлюзи	6

Лекція 3. Збереження телеметрії: часові ряди	9

Лекція 4. Моніторинг, сповіщення та візуалізація	12

Лекція 5. Цифровий двійник та предиктивне обслуговування	15

Лекція 6. Кібербезпека та надійність IIoT	18

Лекція 7. Розгортання, документація та економіка IIoT-проєкту	21

# Лекція 1. Архітектура IIoT-систем та вимоги до них

Лабораторна: ТЗ та симулятор насосного агрегату

## Мета

Навчитися описувати індустріальну систему інтернету речей (IIoT) на рівні архітектури: рівні, потоки даних, вимоги; перетворювати вимоги на технічне завдання (ТЗ).

## 1. Що таке IIoT і чим він відрізняється від «побутового» IoT

| Критерій | Споживчий IoT | Індустріальний IoT |
| --- | --- | --- |
| Ціна відмови | незручність | простій лінії, аварія, ризик для людей |
| Строк життя пристроїв | 2–5 років | 10–25 років |
| Мережа | Wi-Fi, BLE | Ethernet, RS-485, 4G/5G, LoRaWAN, OPC UA |
| Доступність | «кращі зусилля» | 99,9–99,999 % |
| Безпека | пароль у застосунку | сегментація, IEC 62443, аудит |
| Протоколи | довільні | стандартні: Modbus, OPC UA, MQTT |
| Детермінізм | не потрібен | часто потрібен (контур керування) |

Ключова ідея курсу: IIoT не замінює АСУ ТП, а надбудовується над нею — збирає дані, аналізує, дає сервіси (моніторинг, прогноз, оптимізація). Контур регулювання лишається на ПЛК.

## 2. Піраміда автоматизації (ISA-95) та її «розплющення»

- Рівень 0 — датчики й виконавчі механізми (процес).

- Рівень 1 — ПЛК, контролери.

- Рівень 2 — SCADA/HMI.

- Рівень 3 — MES (виробничі операції).

- Рівень 4 — ERP (бізнес).

IIoT додає горизонтальний шлях даних «рівень 0/1 → edge → хмара/дата-центр», який обходить жорстку ієрархію: дані з датчиків вібрації можуть йти напряму в аналітику, не зачіпаючи SCADA.

## 3. Еталонні архітектури

RAMI 4.0 (Industrie 4.0): тривимірна модель.

- Вісь Layers: Asset → Integration → Communication → Information → Functional → Business.

- Вісь Life Cycle & Value Stream: тип/екземпляр, розробка/виробництво/експлуатація.

- Вісь Hierarchy Levels: Product, Field Device, Control Device, Station, Work Centers, Enterprise, Connected World.

IIRA (Industrial Internet Consortium): чотири точки зору — business, usage, functional, implementation; п'ять функціональних доменів — control, operation, information, application, business.

Практичний висновок: перед вибором технологій відповісти на чотири питання — що є активом, які дані потрібні, де вони обробляються, хто їх споживає.

## 4. Edge / Fog / Cloud

| Шар | Де | Затримка | Типові задачі |
| --- | --- | --- | --- |
| Device | на машині | мс | вимірювання, первинна фільтрація |
| Edge | шафа/цех | 10–100 мс | протокольна трансляція, буферизація, правила, локальний ML |
| Fog/On-prem | серверна підприємства | 0,1–1 с | збереження, дашборди, інтеграція з MES |
| Cloud | дата-центр | 0,1–кілька с | довгострокова аналітика, навчання моделей, флот-рівень |

Правило вибору місця обробки: чим жорсткіша вимога до затримки/автономності й чим більший обсяг сирих даних — тим ближче до джерела. Агреговані дані й складні моделі — вгору.

## 5. Наскрізний сценарій курсу: насосна станція

Станція має кілька насосних агрегатів. Кожен агрегат: датчик вібрації (мм/с RMS), температури підшипника (°C), тиску на виході (бар), струм двигуна (А).

Бізнес-цілі: (1) бачити стан у реальному часі, (2) отримувати сповіщення про відхилення, (3) прогнозувати знос підшипника та планувати ремонт, (4) мати журнал для аудиту.

Архітектура, яку ми будуватимемо за 7 тижнів:

[Pump simulator] -> [Edge gateway] --MQTT--> [Broker] --> [Ingest -> TSDB]

|-----> [Alert engine -> alerts topic]

'-----> [Analytics: anomalies, RUL]

## 6. Вимоги

Функціональні (FR) — що система робить. Приклад: FR-1 «Шлюз публікує телеметрію кожного агрегату з періодом ≤ 1 с». Нефункціональні (NFR) — як добре: продуктивність, доступність, безпека, супровідність. Приклад: NFR-1 «Втрата даних при розриві зв'язку до 10 хв — 0 %».

Хороша вимога вимірювана та перевірювана:

- ✗ «Система має бути швидкою».

- ✓ «Від вимірювання до сповіщення — не більше 3 с (p95)».

Шаблон розділів ТЗ: мета; межі системи; стейкголдери; FR; NFR; інтерфейси; обмеження; критерії приймання; ризики.

## 7. Моделювання пристроїв

Коли фізичного стенда немає (наш випадок), пишемо симулятор — він також корисний у реальних проєктах для тестів і демо.

Хороший симулятор: детермінований (seed), параметризований (знос, несправності), видає той самий формат, що й реальний пристрій.

Мінімальна модель з шумом і дрейфом:

import random

rng = random.Random(42)

wear = 0.0

for step in range(5):

wear += 0.01

vibration = 1.8 + 6.0 * wear + rng.gauss(0, 0.15)   # мм/с

print(round(vibration, 3))

Формат повідомлення (контракт даних):

{"device_id": "pump-01", "ts": 1760000000.0, "running": true,

"metrics": {"vibration_mm_s": 1.84, "temperature_c": 55.2, "pressure_bar": 4.19, "current_a": 12.1}}

Правила контракту: UTC-час у вигляді epoch; одиниці — у назві поля; усі значення — числа; поля не перейменовуємо без версії схеми.

## Контрольні питання

- Чим IIoT відрізняється від споживчого IoT за ціною відмови та строком життя?

- Які рівні має піраміда ISA-95 і що змінює IIoT?

- Чим відрізняються edge і fog? Наведіть задачу для кожного шару.

- Сформулюйте одну FR та одну NFR для насосної станції у вимірюваному вигляді.

- Навіщо в симулятора параметр seed?

## Джерела

IIC, Industrial Internet Reference Architecture; DIN SPEC 91345 (RAMI 4.0); ISA-95 / IEC 62264.

# Лекція 2. Протоколи IIoT та edge-шлюзи

Лабораторна: edge-шлюз з MQTT, LWT і буфером

## Мета

Зрозуміти, які протоколи використовуються на яких рівнях, і спроєктувати шлюз, що публікує дані в MQTT надійно.

## 1. Карта протоколів

| Рівень | Протоколи | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Польовий | Modbus RTU/TCP, PROFIBUS, PROFINET, HART, IO-Link | «сирі» регістри |
| Контроль | OPC UA (client/server) | типізована інформаційна модель |
| Транспорт «вгору» | MQTT, AMQP, OPC UA PubSub, HTTP/REST | MQTT — де-факто стандарт для телеметрії |
| Бездротові | LoRaWAN, NB-IoT, Zigbee, 4G/5G | залежить від потужності й дальності |

Шлюз виконує трансляцію: Modbus/OPC UA знизу → MQTT вгору (див. курс «Програмування промислових інтерфейсів»).

## 2. MQTT: що треба знати проєктувальнику

- Publish/Subscribe через брокер; клієнти не знають один одного.

- Топіки — ієрархічні рядки: plant/kyiv/line1/pump-01/telemetry. Підстановки: + — один рівень, # — решта.

- QoS: 0 — «максимум раз» (може загубитися); 1 — «щонайменше раз» (можливі дублікати); 2 — «рівно раз» (дорожче). Для телеметрії — зазвичай 1, споживач має бути ідемпотентним.

- Retained — брокер зберігає останнє значення топіка; зручно для статусів.

- Last Will and Testament (LWT) — повідомлення, яке брокер публікує, якщо клієнт зник без DISCONNECT. Разом із retained дає надійний статус «online/offline».

- Keepalive — інтервал пінгів; брокер вважає клієнта мертвим після ~1,5×keepalive.

- MQTT 5: коди причин, session expiry, shared subscriptions ($share/група/топік) — горизонтальне масштабування споживачів.

### Проєктування простору топіків

Правила: від загального до конкретного; ідентифікатор пристрою — окремий рівень (для ACL); тип повідомлення — останній рівень; без пробілів і персональних даних; не вкладати дані у топік.

plant/{site}/{line}/{device}/telemetry   # потік вимірювань

plant/{site}/{line}/{device}/status      # online/offline (retained + LWT)

plant/{site}/{line}/{device}/alerts      # події

plant/{site}/{line}/{device}/cmd         # команди (окремий ACL!)

### Sparkplug B (стисло)

Специфікація Eclipse поверх MQTT: фіксований простір імен spBv1.0/{group}/{тип}/{edge_node}/{device}, типи NBIRTH/NDEATH/DBIRTH/DDATA/NCMD/DCMD, payload — Protobuf, обов'язкові «birth»-повідомлення з описом усіх метрик. Плюс: SCADA/MES бачать пристрої без індивідуальної конфігурації. Мінус: складніше, ніж «власний JSON». У курсі використовуємо простий JSON, але в реальних проєктах Sparkplug варто розглядати першим.

### OPC UA PubSub (стисло)

Частина 14 стандарту OPC UA: публікація наборів даних (DataSet) без прямого з'єднання клієнт-сервер; транспорт — UDP (UADP) або MQTT (JSON/UADP). Підходить, коли інформаційна модель уже в OPC UA.

## 3. Приклад: публікація і підписка (paho-mqtt 2.x)

import json, time

import paho.mqtt.client as mqtt

c = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2, client_id="gw-pump-01")

c.will_set("plant/kyiv/line1/pump-01/status",

json.dumps({"state": "offline"}), qos=1, retain=True)

def on_connect(client, userdata, flags, reason_code, properties):

client.publish("plant/kyiv/line1/pump-01/status",

json.dumps({"state": "online"}), qos=1, retain=True)

c.on_connect = on_connect

c.connect("localhost", 1883, keepalive=30)

c.loop_start()

c.publish("plant/kyiv/line1/pump-01/telemetry",

json.dumps({"device_id": "pump-01", "ts": time.time(), "metrics": {"vibration_mm_s": 1.8}}),

qos=1)

time.sleep(1); c.loop_stop()

Підписка:

def on_message(client, userdata, msg):

print(msg.topic, json.loads(msg.payload))

sub = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2, client_id="viewer")

sub.on_message = on_message

sub.connect("localhost")

sub.subscribe("plant/+/+/+/telemetry", qos=1)

sub.loop_forever()

Запуск брокера для лабораторних: mosquitto -c mosquitto.conf або Docker: docker run -p 1883:1883 eclipse-mosquitto:2 (для Mosquitto 2 потрібен конфіг із listener 1883 та allow_anonymous true у навчальному режимі).

## 4. Edge-шлюз: що він має вміти

- Збір і нормалізація: різні джерела → єдиний контракт даних.

- Буферизація при втраті зв'язку (store-and-forward): кільцевий буфер у пам'яті або черга на диску. Політика переповнення — відкидати найстаріше й рахувати втрати (метрика dropped).

- Автоматичний reconnect з експоненційною затримкою та джитером (лекція 6).

- Статус пристрою (LWT + retained).

- Локальні правила (фільтр «мертвої зони», агрегація) — зменшують трафік.

- Спостережуваність: власні метрики шлюзу (довжина буфера, лічильник публікацій).

Шаблон «тонкого» шлюзу, що легко тестується: клас приймає клієнта ззовні (dependency injection) — у тестах підставляємо підроблений клієнт без мережі.

class Gateway:

def __init__(self, client, ...): ...

def publish(self, msg):

if self.connected: self.client.publish(...)

else: self.buffer.push(...)

## 5. Типові помилки

- Публікація без LWT: «зависле» online у дашборді.

- Нескінченний буфер у пам'яті → OOM шлюзу.

- Час на пристрої без синхронізації (NTP/PTP) → «дані з майбутнього».

- Топіки з даними всередині (.../pump-01/temp/55.2).

- Один клієнт із тим самим client_id двічі — брокер відключає попереднього.

## Контрольні питання

- У чому різниця між QoS 1 і QoS 2 і що з цього обирати для телеметрії?

- Як LWT + retained дають надійний статус?

- Чому для ACL зручно мати device окремим рівнем топіка?

- Яку політику переповнення буфера обрати і чому?

- Що дає Sparkplug B порівняно з довільним JSON?

# Лекція 3. Збереження телеметрії: часові ряди

Лабораторна: ingest у SQLite, агрегація, retention

## Мета

Спроєктувати схему зберігання часових рядів, оцінити обсяги і побудувати конвеєр «MQTT → база» з пакетним записом, агрегацією та політикою зберігання.

## 1. Особливості часових рядів

- Запис майже завжди append-only, у порядку часу.

- Читання — діапазонами часу («остання година», «вчора») та агрегатами.

- Дані старіють: сирі потрібні тижні, агрегати — роки.

- Обсяги великі й передбачувані → можна оцінити заздалегідь.

## 2. Вибір сховища

| Варіант | Коли обирати |
| --- | --- |
| SQLite / PostgreSQL | прототип, невеликі обсяги, потрібен SQL і транзакції |
| TimescaleDB (розширення PostgreSQL) | SQL + автоматичне секціонування hypertable, стиснення, continuous aggregates |
| InfluxDB | вузькоспеціалізована TSDB, зручна модель measurement/tags/fields, власні мови запитів |
| Parquet/об'єктне сховище | довгий архів, аналітика пакетами |

У лабораторній використовуємо SQLite (без встановлення сервера), але структуру проєктуємо так, щоб міграція була тривіальною.

### Приклад для InfluxDB (line protocol)

telemetry,device=pump-01,site=kyiv vibration=1.82,temperature=55.3 1760000000000000000

Теги — індексовані (низька кардинальність: пристрій, майданчик); поля — значення. Не кладіть у теги значення, що швидко змінюються (кардинальність вибухає).

### Приклад для TimescaleDB

CREATE TABLE telemetry(ts timestamptz NOT NULL, device_id text NOT NULL, metric text NOT NULL, value double precision NOT NULL);

SELECT create_hypertable('telemetry', 'ts');

CREATE INDEX ON telemetry (device_id, metric, ts DESC);

## 3. Схема: «довга» чи «широка»

- Довга (ts, device, metric, value): гнучка, нові метрики без міграції, але більше рядків.

- Широка (ts, device, vibration, temp, ...): компактніша, швидша для читання кількох метрик разом, але зміна метрик = зміна схеми.

У курсі — довга схема. Індекс: (device_id, metric, ts) відповідає основному запиту «останні N значень метрики пристрою».

CREATE TABLE telemetry(ts REAL NOT NULL, device_id TEXT NOT NULL, metric TEXT NOT NULL, value REAL NOT NULL);

CREATE INDEX ix_tel ON telemetry(device_id, metric, ts);

## 4. Оцінка обсягів (обов'язковий крок проєктування)

Приклад: 100 агрегатів × 1 повідомлення/с × 4 метрики.

- Повідомлень на добу: 100 × 86 400 = 8,64 млн.

- Рядків (довга схема): 8,64 млн × 4 = 34,56 млн/добу.

- При ~40 байт/рядок (з індексом реально більше): ≈ 1,4 ГБ/добу ≈ 500 ГБ/рік сирих даних.

Висновок: потрібні (а) агрегація, (б) retention, (в) стиснення/секціонування. Зменшення частоти запису до 1 раз на 10 с зменшує обсяг у 10 разів — часто достатньо для повільних величин (температура).

## 5. Пакетний запис (batching)

Вставка по одному рядку — головне «вузьке місце». Накопичуємо пачку (за кількістю або за часом) і пишемо однією транзакцією:

with conn:

conn.executemany("INSERT INTO telemetry VALUES (?,?,?,?)", rows)

Компроміс: більша пачка → вища пропускна здатність, але більша затримка і більший обсяг втрат при падінні процесу. Тому — і порогове значення, і періодичний flush().

Ідемпотентність: MQTT QoS 1 може дублювати. Варіанти: унікальний ключ (device_id, metric, ts) + INSERT OR IGNORE, або терпіти дублікати й усувати їх при агрегації.

## 6. Агрегація (downsampling)

Хвилинні агрегати зберігають avg, min, max, n — достатньо для графіків і трендів.

INSERT OR REPLACE INTO telemetry_1m

SELECT CAST(ts/60 AS INTEGER)*60, device_id, metric, AVG(value), MIN(value), MAX(value), COUNT(*)

FROM telemetry WHERE ts < :before GROUP BY 1, device_id, metric;

INSERT OR REPLACE + первинний ключ (bucket, device_id, metric) робить завдання ідемпотентним — його безпечно запускати за розкладом повторно. Важливо агрегувати лише закриті відра (ts < before), інакше неповна хвилина дасть хибне середнє.

## 7. Retention (політика зберігання)

Приклад політики: сирі — 14 діб; хвилинні — 2 роки; погодинні — 10 років. Видалення старих сирих даних — окреме завдання після успішної агрегації.

def purge_older_than(conn, ts):

with conn:

return conn.execute("DELETE FROM telemetry WHERE ts < ?", (ts,)).rowcount

## 8. Якість даних

- Час: зберігати UTC; перевіряти розбіжність годинників пристрою і сервера.

- Пропуски: відрізняти «немає даних» від «нуль».

- Схема й одиниці: версія схеми в повідомленні, одиниці у назві метрики.

- Погані повідомлення не повинні зупиняти конвеєр: логувати й пропускати (але лічити).

## Контрольні питання

- Чому кардинальність тегів критична в InfluxDB?

- Порівняйте довгу та широку схеми.

- Зробіть оцінку обсягів для 50 пристроїв, 8 метрик, період 5 с.

- Чому агрегувати можна лише закриті відра?

- Як зробити запис ідемпотентним при QoS 1?

# Лекція 4. Моніторинг, сповіщення та візуалізація

Лабораторна: рушій сповіщень з гістерезисом і debounce

## Мета

Навчитися проєктувати сповіщення так, щоб вони були корисними, а не шумними, та реалізувати конфігурований рушій правил.

## 1. Від даних до рішень

Дашборд відповідає на питання «що відбувається?», сповіщення — «що потребує дії зараз?». Погані сповіщення гірші за їх відсутність: оператори перестають на них реагувати (alarm fatigue).

Принципи (за ідеями ISA-18.2 / EEMUA 191):

- кожне сповіщення має дію — що робити оператору;

- кожне має пріоритет (info / warning / critical);

- кількість сповіщень — керована (орієнтир: хвилини між сповіщеннями, а не секунди);

- правила переглядаються за статистикою спрацювань.

## 2. Типи правил

| Тип | Приклад |
| --- | --- |
| Поріг | вібрація > 4,5 мм/с |
| Швидкість зміни | температура росте > 5 °C/хв |
| Відсутність даних (heartbeat) | немає телеметрії > 30 с |
| Складене | тиск низький і струм високий (ознака засмічення) |
| Аномалія | відхилення за z-оцінкою (лекція 5) |

## 3. Проблема «дрижання» (flapping)

Значення коливається біля порога → сповіщення то з'являється, то зникає. Два стандартні засоби:

Debounce (антидребезг) — підняти сповіщення лише після N поспіль вимірів вище порога (або після T секунд).

Гістерезис — знімати сповіщення, коли значення впало нижче high − hysteresis, а не нижче high.

Поріг 4,5; значення по черзі: 4.4, 4.6, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 4.4, 4.2, 3.9.

- Без захисту: raise на 2-му значенні, clear на 3-му, raise на 4-му, clear на 7-му — чотири переходи на дев'ять вимірів.

- З debounce=3 та hysteresis=0.5: raise лише на 6-му значенні (4.9 — третє поспіль вище порога); 4.4 і 4.2 ще не знімають сповіщення (вони не нижчі за 4.0); clear — на 3.9. Усього два переходи.

## 4. Конфіг-орієнтований дизайн

Правила — це дані, а не код:

from dataclasses import dataclass

@dataclass

class Rule:

name: str

metric: str

high: float

hysteresis: float = 0.0

debounce: int = 3

severity: str = "warning"

RULES = [

Rule("high_vibration", "vibration_mm_s", high=4.5, hysteresis=0.5, severity="critical"),

Rule("high_temperature", "temperature_c", high=80.0, hysteresis=3.0, debounce=5),

]

Рушій зберігає стан для кожної пари (пристрій, правило) і генерує події лише при переходах стану (raised, cleared), а не на кожен вимір.

def process(msg):               # псевдокод

for rule in rules:

st = state[(msg.device_id, rule.name)]

if not st.active:

st.count = st.count + 1 if value > rule.high else 0

if st.count >= rule.debounce:  raise_event()

elif value < rule.high - rule.hysteresis:

clear_event()

## 5. Доставка сповіщень

- Окремий топік .../alerts (події, а не потік) — на нього підписуються месенджери, SCADA, журнал.

- Подія містить: правило, пристрій, метрику, значення, час, серйозність, стан.

- Канали: дашборд, e-mail, Telegram/Slack-бот, SMS; для critical — ескалація, якщо немає підтвердження (acknowledge).

- Журнал подій зберігається для аудиту та аналізу спрацювань.

Приклад події:

{"rule":"high_vibration","device_id":"pump-01","metric":"vibration_mm_s",

"state":"raised","value":5.1,"ts":1760000123.4,"severity":"critical"}

## 6. Візуалізація

Інструмент: Grafana (дашборди над TimescaleDB/InfluxDB/Prometheus; для SQLite потрібен плагін). Що показувати:

- Огляд: статус кожного пристрою (online/offline з retained-топіка), число активних сповіщень.

- Деталі: тренди вібрації/температури зі смугами порогів, хвилинні min/avg/max.

- Якість даних: частота повідомлень, затримка, відсоток пропусків.

Практичні поради: одиниці на осях; кольори порогів ті ж, що й у правилах; не більше 6–8 панелей на екран; шкала часу за замовчуванням — остання година.

## 7. Тестування правил

Правило — це функція від послідовності значень. Тестуйте послідовностями: «5,5,1,5,5,1 → подій немає»; «5,5,5 → raised»; «5,5,5,4.2,3.9 → raised, cleared». Саме такі тести ви маєте в лабораторній.

## Контрольні питання

- Що таке alarm fatigue і як із ним боротися?

- Чим debounce відрізняється від гістерезису? Наведіть приклад, де потрібні обидва.

- Чому події генеруються лише при переходах стану?

- Яке правило виявить «зависання» датчика (значення не змінюється)?

- Які поля має містити подія сповіщення?

# Лекція 5. Цифровий двійник та предиктивне обслуговування

Лабораторна: аномалії та оцінка залишкового ресурсу

## Мета

Ознайомитися з рівнями цифрового двійника, стратегіями обслуговування та реалізувати прості, інтерпретовані методи виявлення аномалій та оцінки RUL.

## 1. Стратегії обслуговування

- Реактивне — ремонт після поломки. Дешево, поки не стається аварія.

- Планово-попереджувальне — за календарем/напрацюванням. Ремонтуємо те, що ще справне.

- За станом (condition-based) — за вимірами (вібрація, температура).

- Предиктивне — прогнозуємо, коли параметр досягне межі, і ремонтуємо у зручне вікно.

## 2. Цифровий двійник: три рівні

- Цифрова модель — опис без зв'язку з реальним об'єктом (креслення, симуляція).

- Цифрова тінь — дані з об'єкта надходять у модель (односторонній зв'язок). Наш симулятор + конвеєр — це тінь.

- Цифровий двійник — двосторонній зв'язок: модель впливає на реальний об'єкт (уставки, рекомендації).

Практичний патерн «device shadow»: для кожного пристрою зберігаємо reported (що пристрій повідомив) і desired (що хочемо) та розбіжність між ними.

## 3. Вібрація як індикатор стану

Інтегральна швидкість вібрації (мм/с RMS) — класичний показник стану підшипників і дисбалансу. Стандарт ISO 10816-3 (замінений ISO 20816-3) визначає зони стану: A — новий, B — допустимо тривало, C — обмежено, D — небезпечно. Для машин групи 2 (15–300 кВт) на жорсткому фундаменті межі зон приблизно: 1,4 / 2,8 / 4,5 мм/с (перевіряйте за актуальним стандартом для свого обладнання). Звідси наш поріг 4,5 мм/с для critical.

Типовий сценарій деградації (крива P–F): тривалий період «норми» → поява перших ознак (P) → прискорене зростання → функціональна відмова (F). Інтервал P–F — вікно для планування ремонту.

## 4. Виявлення аномалій простими методами

### 4.1 Експоненційне згладжування (EWMA)

Прибирає шум, залишаючи тренд: s_t = α·x_t + (1−α)·s_{t−1}; малий α — сильніше згладжування.

def ewma(values, alpha=0.3):

out, s = [], None

for v in values:

s = v if s is None else alpha * v + (1 - alpha) * s

out.append(s)

return out

### 4.2 Ковзна z-оцінка

Порівнюємо нове значення з середнім і стандартним відхиленням попереднього вікна:

z = (x − mean) / std; аномалія, якщо |z| > поріг (типово 3–4).

from collections import deque

import math

class RollingZ:

def __init__(self, window=30, min_samples=10):

self.buf, self.min_samples = deque(maxlen=window), min_samples

def update(self, x):

z = None

if len(self.buf) >= self.min_samples:

mean = sum(self.buf) / len(self.buf)

std = math.sqrt(sum((v - mean) ** 2 for v in self.buf) / len(self.buf))

z = (x - mean) / max(std, 1e-6)

self.buf.append(x)       # додаємо ПІСЛЯ обчислення

return z

Важливі нюанси: «розігрів» (до накопичення вікна повертаємо None); нове значення не входить у власне вікно; повільний дрейф z-оцінка не ловить — тому поруч потрібен трендовий метод.

## 5. Оцінка залишкового ресурсу (RUL)

Лінійна регресія методом найменших квадратів: v ≈ a·t + b, де a = Σ(t−t̄)(v−v̄) / Σ(t−t̄)², b = v̄ − a·t̄.

Час перетину межі L: t* = (L − b)/a; RUL = t* − t_now.

def linear_trend(ts, values):

n = len(ts); mt, mv = sum(ts)/n, sum(values)/n

sxx = sum((t - mt) ** 2 for t in ts)

slope = sum((t - mt) * (v - mv) for t, v in zip(ts, values)) / sxx if sxx else 0.0

return slope, mv - slope * mt

def estimate_rul(ts, values, limit):

if values[-1] >= limit: return 0.0           # межу вже перевищено

slope, icpt = linear_trend(ts, values)

if slope <= 1e-12: return None               # тренду до межі немає

return max((limit - icpt) / slope - ts[-1], 0.0)

Обмеження: деградація зазвичай нелінійна (прискорюється) → лінійна оцінка оптимістична; використовуйте короткі вікна (останні години), показуйте користувачу невизначеність (діапазон, а не одне число), а в критичних випадках — експоненційні/фізичні моделі чи ML.

## 6. Місце ML

Прості методи — інтерпретовані й не потребують розмічених даних. Далі за потреби: Isolation Forest / автоенкодер (аномалії без розмітки), градієнтний бустинг/LSTM (RUL при наявності історії відмов). Правило: спочатку базова лінія (поріг + тренд), потім ML — і лише якщо він її перевершує на історичних даних.

## 7. Де це працює в архітектурі

- Затримко-критичне та прості методи — на edge (шлюз або окремий сервіс).

- Навчання моделей та аналіз флоту — у хмарі/дата-центрі.

- Результати публікуються як події/метрики (.../analytics) у ту ж шину.

## Контрольні питання

- Чим цифрова тінь відрізняється від цифрового двійника?

- Чому z-оцінка не виявляє повільний дрейф?

- Чому лінійний RUL зазвичай оптимістичний?

- Що означає P–F інтервал і як він пов'язаний із плануванням ремонтів?

- Чому нове значення не включають у вікно під час обчислення його z-оцінки?

# Лекція 6. Кібербезпека та надійність IIoT

Лабораторна: автентифікація, ACL, підпис повідомлень, reconnect

## Мета

Навчитися будувати модель загроз для IIoT, застосовувати базові механізми захисту (автентифікація, авторизація, шифрування, цілісність) та проєктувати відмовостійкі клієнти.

## 1. Чому IIoT вразливий

- Довгий життєвий цикл обладнання → застаріле ПЗ без оновлень.

- Раніше «ізольовані» мережі отримали вихід у IT/хмару.

- Пріоритет доступності над конфіденційністю: не можна просто «перезавантажити».

- Наслідки — фізичні (аварії, екологія, безпека людей).

Тріада CIA + для OT важливо Safety: пріоритет — доступність і цілісність, потім конфіденційність.

## 2. Стандарти та сегментація

IEC 62443 — серія стандартів з безпеки промислових систем: ключові поняття — зони (групи активів із однаковими вимогами) та канали/conduits (контрольовані зв'язки між зонами), рівні безпеки SL 1–4.

Модель Перде / ISA-95 + DMZ: між OT (рівні 0–3) та IT (4–5) — демілітаризована зона; односпрямовані шлюзи (data diode) для найкритичніших ділянок. IIoT-шлюз — це точка контрольованого переходу, тому його захищають особливо.

## 3. Модель загроз (STRIDE)

| Загроза | Приклад в нашій системі | Контрзахід |
| --- | --- | --- |
| Spoofing (підміна) | зловмисник видає себе за pump-01 | автентифікація (пароль/сертифікат) |
| Tampering (зміна) | змінено значення вібрації «в дорозі» | TLS, підпис повідомлень |
| Repudiation (відмова) | «я не надсилав команду» | журнал, підпис |
| Information disclosure | прослуховування Wi-Fi | TLS |
| Denial of service | флуд брокера | ліміти, квоти, сегментація |
| Elevation of privilege | пристрій пише у чужий топік | ACL (мінімальні права) |

## 4. Автентифікація й авторизація в MQTT

Автентифікація: логін/пароль (мінімум), сертифікати X.509 (mTLS) (краще для флоту), токени (MQTT 5 enhanced auth). Авторизація (ACL): кожен клієнт — лише своє. Мінімальні права:

user pump-01

topic write plant/+/+/pump-01/#

user ingest

topic read plant/#

user alerts

topic read plant/+/+/+/telemetry

topic write plant/+/+/+/alerts

Конфіг Mosquitto:

listener 1883

allow_anonymous false

password_file /mosquitto/config/passwd

acl_file /mosquitto/config/acl

Створення пароля: mosquitto_passwd -b passwd pump-01 <пароль>. Для продакшену — TLS на порту 8883 (cafile, certfile, keyfile), унікальні секрети на пристрій, ротація.

Попередження: у навчальних прикладах пароль = ім'я-pw. У реальній системі секрети не зберігаються в коді та репозиторії — лише у менеджері секретів/змінних середовища.

## 5. Цілісність і захист від replay на рівні застосунку

TLS захищає канал «клієнт—брокер», але не «пристрій—споживач» наскрізно (брокер бачить усе). Додатковий шар — HMAC-підпис повідомлення спільним секретом:

sig = HMAC-SHA256(secret, topic ‖ ts ‖ nonce ‖ canonical_json(payload))

Перевірка: (1) підпис збігається (порівняння сталого часу, hmac.compare_digest); (2) |now − ts| ≤ max_age; (3) nonce не бачили в межах TTL (захист від повтору перехопленого повідомлення).

import hmac, hashlib, json

def canon(payload):

return json.dumps(payload, separators=(",", ":"), sort_keys=True)

def mac(secret: bytes, topic, ts, nonce, payload):

data = f"{topic}\n{ts}\n{nonce}\n{canon(payload)}".encode()

return hmac.new(secret, data, hashlib.sha256).hexdigest()

ok = hmac.compare_digest(received_sig, mac(secret, topic, ts, nonce, payload))

Підпис включає топік: так повідомлення від pump-01 не можна «перекинути» у топік pump-02.

Обмеження HMAC: спільний секрет → хто може перевірити, той може й підробити; для неспростовності потрібні асиметричні підписи (Ed25519/ECDSA).

## 6. Надійність і відмовостійкість

Доступність у числах: 99,9 % → ≈ 8,76 год простою на рік; 99,99 % → ≈ 52,6 хв; 99,999 % → ≈ 5,3 хв.

Патерни:

- Store-and-forward на edge (лекція 2).

- Reconnect з експоненційною затримкою та джитером: затримки 1, 2, 4, 8 … до стелі; джитер ±20 % розносить у часі «шторм» одночасних перепідключень після відновлення брокера.

- Ідемпотентність споживачів (QoS 1 → дублікати).

- Health-check кожного сервісу; перезапуск за політикою (restart: unless-stopped).

- Деградація: втрата аналітики не повинна зупиняти збір.

- Резервування брокера: кластер/міст (bridge) для критичних майданчиків.

import random

def backoff_delays(base=1.0, factor=2.0, cap=60.0, jitter=0.0, rng=None):

rng = rng or random

d = base

while True:

yield min(d, cap) * (1 + rng.uniform(-jitter, jitter)) if jitter else min(d, cap)

d = min(d * factor, cap)

## 7. Чек-ліст «мінімально безпечного» IIoT

- Немає анонімного доступу; унікальні облікові дані на пристрій.

- ACL за принципом мінімальних прав.

- TLS між усіма зонами.

- Секрети поза репозиторієм; можливість ротації.

- Підпис/перевірка критичних повідомлень і команд.

- Журнал подій безпеки; моніторинг невдалих входів.

- Сегментація мережі; відсутність прямого виходу пристроїв в інтернет.

- Процес оновлення ПЗ пристроїв.

## Контрольні питання

- Чому в OT пріоритети безпеки відрізняються від IT?

- Які загрози STRIDE закриває ACL, а які — TLS?

- Чому в підпис входить топік?

- Навіщо джитер у reconnect?

- Скільки хвилин простою на рік допускає доступність 99,99 %?

# Лекція 7. Розгортання, документація та економіка IIoT-проєкту

Лабораторна: інтеграція, Docker Compose, захист проєкту

## Мета

Навчитися пакувати IIoT-рішення в контейнери, конфігурувати його через середовище, документувати та оцінювати вартість володіння.

## 1. Життєвий цикл IIoT-проєкту

- Обстеження й вимоги → 2. Архітектура → 3. Прототип на симуляторі → 4. Пілот на одному агрегаті → 5. Масштабування → 6. Експлуатація та супровід.

Принцип: маленький наскрізний зріз працює раніше, ніж «ідеальна» архітектура. У курсі кожна лабораторна додає ланку до єдиного конвеєра.

## 2. Конфігурація (12-factor)

- Конфіг — у змінних середовища, не в коді.

- Один і той самий образ — для всіх середовищ.

- Секрети — окремо від конфігів; обов'язкові змінні перевіряються при старті.

import os

class Config:

def __init__(self, env=None):

e = os.environ if env is None else env

self.mqtt_host = e.get("MQTT_HOST", "localhost")

self.mqtt_port = int(e.get("MQTT_PORT", "1883"))

self.device_id = e.get("DEVICE_ID", "pump-01")

self.signing_key = e["SIGNING_KEY"].encode() if e.get("SIGNING_KEY") else None

## 3. Контейнеризація

Dockerfile (мінімальний):

FROM python:3.12-slim

WORKDIR /app

RUN pip install --no-cache-dir "paho-mqtt>=2.0"

COPY iiot ./iiot

ENV PYTHONUNBUFFERED=1

Docker Compose описує весь стек декларативно: сервіси, мережу, томи, залежності, health-check.

services:

mosquitto:

image: eclipse-mosquitto:2

ports: ["1883:1883"]

volumes: ["./mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf:ro"]

gateway-pump01:

build: {context: ., dockerfile: deploy/Dockerfile}

command: python -m iiot.services.gateway_service

environment: {MQTT_HOST: mosquitto, DEVICE_ID: pump-01}

depends_on: [mosquitto]

restart: unless-stopped

Корисні команди: docker compose up --build -d, docker compose ps, docker compose logs -f ingest, docker compose down.

Health-check: сервіс періодично «торкається» файла; перевірка — свіжість mtime. Для HTTP-сервісів — окремий /health.

Томи: стан (БД, дані брокера) — у іменованих томах; контейнер можна перестворити без втрати даних.

## 4. Спостережуваність

- Логи — у stdout, структуровані, з рівнями.

- Метрики — лічильники (отримано/відкинуто/записано), довжина буфера, затримка.

- Трейси — наскрізний ts в повідомленні дозволяє міряти затримку «вимір → сповіщення».

## 5. Документація проєкту

Мінімальний пакет:

- ТЗ (лекція 1) — з критеріями приймання.

- Архітектурний опис: схема компонентів, потоки даних, простір топіків, контракт повідомлення.

- Інструкція розгортання (README): передумови, команди, перевірка.

- Модель загроз і налаштування безпеки (лекція 6).

- План тестування і результати (pytest).

- Експлуатація: що робити при відмові, резервне копіювання, ротація секретів.

Критерій якості: інша людина розгортає систему за вашим README без питань до вас.

## 6. Економіка: TCO

Total Cost of Ownership = CAPEX (обладнання, ліцензії, розробка) + OPEX (зв'язок, хмара/сервери, супровід, навчання) за строк життя.

Приклад структури оцінки для пілоту на 20 агрегатів:

- Датчики та шлюзи: кількість × ціна.

- Монтаж і інтеграція: людино-години × ставка.

- Інфраструктура: сервер/хмара (обсяг даних із лекції 3 × тариф).

- Супровід: частка ставки інженера на рік.

- Ліцензії: Grafana/Influx/Timescale — відкриті версії безкоштовні, enterprise — платні.

Ефект: уникнені простої × вартість години простою; зменшення аварійних ремонтів; оптимізація запчастин. Простий показник — термін окупності = витрати / річний ефект.

Приклад (умовні числа): витрати 600 тис. грн; уникнений простій 3 год/рік × 150 тис. грн/год = 450 тис. + заощадження на аварійних ремонтах 150 тис. = 600 тис./рік → окупність ≈ 1 рік. Завжди показуйте припущення окремо від результату.

## 7. Підсумковий проєкт і захист

Студент демонструє:

- Запуск стека однією командою.

- Потік даних від симулятора до БД; статус пристрою.

- Спрацювання сповіщення при ін'єкції несправності.

- Роботу захисту (відхилення підробленого/повторного повідомлення, заборона чужого топіка).

- Відповіді на питання за архітектурою та ТЗ.

## Контрольні питання

- Чому конфігурацію виносять у змінні середовища?

- Що дає health-check і як його реалізовано в курсі?

- Які томи потрібні стеку і навіщо?

- З яких частин складається TCO?

- Як виміряти наскрізну затримку «вимір → сповіщення»?